| N5000-2 | 智能型数字显示温度控制器 使用说明书 |
| --- | --- |

此产品使用前，请仔细阅读说明书，以便正确使用，并妥善保存，以便随时参考。

操作注意

断电后方可清洗仪表。

清除显示器上污渍请用软布或棉纸。

显示器易被划伤，禁止用硬物擦拭或触及。

禁止用螺丝刀或书写笔等硬物体操作面板按键，否则会损坏或划伤按键。

- 产品确认

请参照下列代码表确认送达产品是否和您选定的型号完全一致。

- 产品代码

N□—□ □ □ □ □ □□—□□

①  ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦⑧  ⑨ ⑩

①面板尺寸代码（mm）                             ⑤输出类型

D：96×96                                         空：继电器(最大3A)

E：72×72                                          V：逻辑输出(用于控制固态继电器SSR)

F：96×48                                          I1：0~10mA连续电流

G：48×48                                          I2：4~20mA连续电流

②型号代码                                          ⑥输入类型

5：双排显示                                         K(0-1200)   J(0-900)

③控制类型                               　　　       E(0-700)   PT100(0-500)

0：位式控制(加热型)   4：两位PID作用（加热型）       PT(0.0-99.9)   CU50(0.0-99.9)

3：时间比例(加热型)   7：脉冲PID作用（加热型）    ⑦分度号

9：连续PID作用（加热型）                         ⑧量程下限

④报警输出1                                        ⑨量程上限

0：无报警；1：上限偏差报警                         ⑩ 空：无ON/OFF控制

2：下偏差报警；3：上下限偏差报警(带保持)               ON/OFF：有ON/OFF控制

4：上限绝对值报警；5：下限绝对值报警

- 安装

2.1注意事项                                        热辐射积聚之处。

仪表安装于以下环境：                              2.2 安装过程

大气压力：86…106KPa。                        (1)按照盘面开孔尺寸在盘面上打出用来安装仪表的

环境温度：0…50℃。                             矩形方孔。多个仪表安装时，左右两孔间的距离

相对湿度：45…85RH%。                         应大于25mm；上下两孔间的距离应大于30mm。

安装时应注意以下情况：                           (2)将仪表嵌入盘面开孔内。

环境温度的急剧变化可能引起的结露。            (3)在仪表安装槽内插入安装支架。

腐蚀性、易燃气体。                            (4)推紧安装支架，使仪表与盘面结合牢固，收紧螺

直接震动或冲击主体结构。                        钉。

水、油、化学品、烟雾或蒸汽污染。

过多的灰尘、盐份或金属粉末。

空调直吹。                                                        <附件>

阳光的直射。                                             安装支架2套，说明书一份

2.3尺寸

外形与盘面开孔尺寸表：                   单位:mm

| H h | 型 号 | 面 板 尺 寸 H×B | 壳 体 尺 寸 h×b×L | 开 孔 尺 寸 h’×b’ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND | 96×96 | 92×92×70 | (92+1)×(92+1) |
| B L | NE | 72×72 | 68×68×70 | (68+1)×(68+1) |
| b b' | NF | 96×48 | 92×44×70 | (92+1)×(44+1) |
|  | NG | 48×48 | 44×44×100 | (44+1)×(44+1) |
| h' |  |  |  |  |

2.4主要技术性能

1)测量精度：0.5%±1dig  2)电源电压:220VAC或85 ~264VAC  3)环境温度:0…50℃  4)模糊PID控制

5)产品符合“Q/SQG01-1999智能型数字显示调节仪”标准的要求。

3.接线

3.1接线注意

(1)热电偶输入，应使用对应的补偿导线。

(2)输入信号线应远离仪表电源线，动力电源线和负荷线，以避免产生杂讯干扰。

3.2 接线端子

1）ND、E、F-5011；5012；5311；5312；5411；5412；      2）ND、E、F-5401V；5301V；5001V

ND、E、F-5001；5002；5302；5301；5401；5402；         ND、E、F-5411V；5311V；5011V接线端子

5401A；接线端子

(3)ND、NE、NF-5701M接线端子：                     （4）NG-5011；5311；5411；接线端子;

注：NG-5001; 5301;5401; 无报警（ALM）输出

(5) NG-5411V； 5401V接线端子                          （6）NG-5701; 5702型触发双向控硅仪表(48×48)

4.面板

①（PV）显示器（红）

显示测量值。

PV                                            根据仪表状态显示各类提示符。

②给定值（SV）显示器（绿）

①    显示给定值。

根据仪表状态显示各类参数。

SV                                        ②   ③指示灯

自整定指示灯（AT）(绿) 工作输出时闪烁。

AT              OUT      ALM        ③    控制输出灯（OUT）(绿)工作输出时亮。

报警输出灯（ALM）(红)工作输出时亮。

④功能键

AISET                          N5000           参数的调出，参数的修改确认。

⑤、⑥数字调整键

④     ⑤     ⑥                用于调整数字。

5.操作

5.1各功能的调出顺序

仪表通电后，上排显示InP，下排显示分度号，表示输入类型。经过2秒钟后，上排显示量程上限，下排显示量程下限，表示测量范围。再经过2秒钟后，上排显示测量值，下排显示设定值，进入正常工作状态。

温度的设定：按键，上排显示SP。按或键，使下排显示为所需要的值。再按键回到标准模式。

控制参数的设定：按键4秒钟以上，上排显示控制参数的提示符(详见控制参数一览表)，按或键，使下排显示为所需要的值。继续按键，上排依次显示各参数的提示符，按或键，使各控制参数为所需要的值。再按键4秒钟以上，回到标准模式。（无键按下1分钟后自动返回到标准模式）

若红色显示的下边出现ooo则说明热电偶接反，上边出现ooo则说明热电偶开路或温度超过测量范围。

仪表自整定功能：按键4秒后AT灯闪烁。

ON/OFF控制：在PV/SV显示模式下，按键4秒以上，控制停止输出，指示灯灭，下排显示OFF，指示仪表已经手动关闭输出。再按键4秒以上，恢复正常。

5.2各功能参数一览表：

| 提示符 | 名称 | 设定范围 | 说明 | 初始值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 报警 设置 | 0…量程 ℃ | 报警设定，报警不灵敏区为0.4固定值 | 50或50.0 |
| AL |  |  |  |  |
|  | 比例带 | 0-全量程 | 比例作用调节，P越大比例作用越小，系统增 益越低，P=0位式控制，Ar为不灵敏区 | 30或 30.0 |
| P |  |  |  |  |
|  | 积分时间 | 0…3600 秒 | 积分作用时间常数，I越大，积分作用越弱， I=0 PD控制，Ar为消除静差再设定 | 240 |
| I |  |  |  |  |
|  | 微分时间 | 0…3600 秒 | 微分作用时间常数，D越大，微分作用越强，并可克服超调，D=0 PI控制 | 60 |
| d |  |  |  |  |
|  | 过冲抑制 （比例再设定） （位式不灵敏区） | 0(0.0)～100%(100.0%) | PID：用于抑制超调，Ar确定为：1.5～2倍的稳态输出占空比；PD：用于时间比例再设定；位式控制：用于控制的不灵敏区 | 100 |
| Ar |  |  |  |  |
|  | 控制周期 | 1…100 秒 | 继电器输出≮20s,SSR和可控硅开关≮2s,连续输出T为1s,仅作用于加热侧 | 20 |
| T |  |  |  |  |
|  | 过程值 偏置 | 全量程 | 用于修正由传感器、热电偶补偿导线 所产生的测量误差 | 0或0.0 |
| Pb |  |  |  |  |
|  | 密码锁 | 000，001，002 | 000：所有参数均能改变 001：只有设定值能改变 002：所有参数均不能改变 | 000 |
| LCK |  |  |  |  |

5.3报警的说明和示意图

| 报警 代号 | 报警形式 | 报警AL |
| --- | --- | --- |
|  |  | 报警AL输出 |
| 1 | 上限偏差值报警 | SP AL PV |
| 2 | 下限偏差值报警 | AL SP PV |
| 3 | 上/下限偏差值报警(带保持) | AL AL PV SP PV |
| 4 | 上限绝对值报警 | AL PV |
| 5 | 下限绝对值报警 | AL PV |

6.仪表维修和保存

仪表自开票之日起十二个月内，因制造质量发生故障由本厂负责全面保修，因使用不当而造成损坏的则本厂酌收修理成本费，本厂仪表终身维修。

仪表应在包装齐全的情况下存放在干燥通风、无腐蚀性气体的场合。

| 上海亚泰仪表有限公司 | 地址：上海市四川北路1851号8楼 邮编：200081 |
| --- | --- |
|  | 电话：021-51053127 51053128 传真：51053123 |
|  | 电子邮件：yatai@yatai.sh.cn No:200903 |